## Sheet1
Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao
01 | SPAJGU138 ANTARTICA JAG - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPAVN-230 AVARE NOVA - 230 | kV (A) | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, devido ao baixo perfil de tensão, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
01 | SPCAC-138 CACONDE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPCBR-138 CASA BRANCA - 138 | kV (A) | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado ao carregamento das referidas linhas de transmissão. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
01 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão Casa Branca 5 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 12,600 MW (ponta) e 11,300 MW (fora ponta), condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
01 | SPPE--138 ETU PEDREIRA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPJGU-138 JAGUARIUNA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPJGU5138-A JAGUARIUNA 5 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
01 | SPMOCQ138-A MOCOCA 4 - 138 | kV (A) | F | Para o ponto de conexão Mococa 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 30,600 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPSJP-138 | S.J.RIOPARDO - 138 kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
02 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo.
03 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo.