## Sheet1
Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao | EMPRESA
1 | SPUFA -138 ALTO ALEGRE - 138 | kV (A) | D | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela USUÁRIA, de forma a evitar sobrecarga na LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPASS188 ASSIS I - 88 | kV (A) | E | No ponto de ASSIS I 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 47,800 MW (ponta) e 44,800 MW (fora ponta) para 2026, 51,300 MW (ponta) e 48,100 MW (fora ponta) para 2027 e 55,100 MW (ponta) e 51,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 44,700 MW (ponta) e 41,900 MW (fora ponta), respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potê ncia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilid ade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 88 kV Assis – Salto Grande C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzid os nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPASS388 ASSIS III - 88 | kV (A) | F | No ponto de ASSIS III 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 36,200 MW (fora ponta) para 2026, 36,700 MW (fora ponta) para 2027 e 37,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 202 8, deve ficar limitado a 35,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | kV (A) | P | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II | SUL SUDESTE
1 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | N | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
1 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPENE -138 ENEIDA - 138 | kV (A) | G | No ponto de ENEIDA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 3,200 MW (ponta e fora ponta) para 2026, 3 ,440 MW (ponta e fora ponta) para 2027 e 3,700 MW (ponta e fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 3 MW (ponta e fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade d eclarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | SUL SUDESTE
1 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | SUL SUDESTE
1 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | 2138kVA | R | No ponto de ITAJOBI 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 13,800 MW (ponta) e 13,000 MW (fora ponta) para 2025, 14,800 MW (ponta) e 13,900 MW (fora ponta) para 2026, 15,800 MW (ponta) e 14,900 MW (fora ponta) para 2027 e 17,000 MW (ponta) e 16,000 MW (fora ponta) par a 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limi tado a 11,500 MW (ponta) e 12,700 MW (fora ponta), no período de 2025 a 2028, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da s obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora pa ra novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANE EL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPM ---88 MARTINOPOLIS - 88 | kV (A) | H | No ponto de MARTINÓPOLIS 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 21,800 MW (fora ponta) p ara 2027 e 23,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 19,000 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de ca rregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP2138 - A | P.PRUDENTE 2138kVA | I | No ponto de P. PRUDENTE 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 22,600 MW (ponta) e 23,200 MW (fora ponta) para 2026, 24 ,200 MW (ponta) e 24,900 MW (fora ponta) para 2027 e 26,100 MW (ponta) e 26,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 21,100 MW (ponta) e 21,700 MW (fora ponta), condicionado à manutençã o de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Energisa Sul -Sudeste neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP188 | PRE.PRUDENTE1 - 88 kV (A) | J | No ponto de PRE. PRESIDENTE 1 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 76,500 MW (ponta) e 84,100 MW (fora ponta) para 2026, 82,100 MW (ponta) e | SUL SUDESTE
1 | SPPRP4138 | PRE.PRUDENTE4 - 138 kV (A) | K | No ponto de PRE. PRESIDENTE 4 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 34,500 MW (ponta) e 42,200 MW (fora ponta) para 2026 , 36,900 MW (ponta) e 45,200 MW (fora ponta) para 2027 e 39,700 MW (ponta) e 48,600 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 32,200 MW (ponta) e 39,400 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP5138 - A | PRE.PRUDENTE5 - 138 kV (A) | L | No ponto de PRE. PRUDENTE 5 -138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 68,100 MW (ponta) e 70,900 MW (fora ponta) para 2026, 73,000 MW (ponta) e 76,000 MW (fora ponta) para 2027 e 78,500 MW (ponta) e 81,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento a os valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 63,600 MW (ponta) e 66,300 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPVE -138 | PRE.VENCESLAU - 138 kV (A) | M | No ponto de PRE. VENCESLAU 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 82,700 MW (ponta) e 91,700 (fora ponta) para 2026, 88,70 0 MW (ponta) e 98,300 MW (fora ponta) para 2027 e 95,400 MW e 105,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 77,300 MW (ponta) e 85,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPRAN -88 RANCHARIA - 88 | kV (A) | B | No ponto de RANCHARIA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 23,900 MW (fora ponta) para 2026, 25,600 MW (fora ponta) para 2027 e 27,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, no horário fora de p onta, deve ficar limitado a 22,300 MW, | SUL SUDESTE
1 | SPSAL -88 SANTA LINA - 88 | kV (A) | C | No ponto de SANTA LINA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 8,700 MW (fora ponta) para 2026, 9,300 MW (fora ponta) para 2 027 e 10,000 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão devem ficar limi tados a 8,300 MW, no período de 2026 a 2028 no horário fora ponta, condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e desconsiderando a parcela de confiabi lidade informada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPSAT -138 | STA.TEREZINHA - 138 kV (A) | O | No ponto de SANTA TEREZINHA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 37,400 MW (fora ponta) para todo o horizonte de contrat ação. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028 , fica limitado a 32,800 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. | SUL SUDESTE
1 | SPUBN -69 UBARANA - 69 | kV (A) | S | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPURU -138- A URUPES - 138 | kV (A) | T | No ponto de URUPES 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 29,100 MW (ponta) e 28,600 (fora ponta) para 2025, 31,100 MW (p onta) e 30,600 MW (fora ponta) para 2026, 33,400 MW (ponta) e 32,800 MW (fora ponta) para 2027 e 35,900 MW (ponta) e 35,300 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 25,400 MW (ponta) e 27,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em op eração das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | 3138kVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | 3138kVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRT -138-A | BRA. PAULISTA 3138kVA | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
4 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de | SUL SUDESTE
5 | SPURU -138-A URUPES - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José d o Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista at ualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, a utorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
6 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV ( A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de | SUL SUDESTE
7 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | 2138kVA | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atra vés do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPAMP -138 AMPARO - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPARA -138 ARARAQUARA CTP - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAR -138 BARIRI - 138 | kV (A) | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAB -138 BARRA BONITA - 138 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAU -138 BAURU - 138 | kV ( A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPBTS -138-A BROTAS - 138 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto | CPFL PAULISTA
1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL. | CPFL PAULISTA
1 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | kV (A) | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPDOC -138 DOIS CORREGOS - 138 | kV (A) | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPGET -138-A GETULINA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPGRA2138 -A GUARARAPES | 2138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | kV (A) | I | O atendimento aos valores de MUST solici tados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 11,700 MW (ponta) e 12,700 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse pont o de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e princip almente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montant es solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutora mento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026 ; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026 | CPFL PAULISTA
1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | M | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, noano de 2028, fica limitado a 3,500 MW (ponta) e 3,800 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. C abe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de e quipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atrav és do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | P | O atendimento aos valores de MU ST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contra tação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Dist ribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos termi nais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | J | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | CPFL PAULISTA
1 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora. | CPFL PAULISTA
1 | SPMSOL138 -A MIRASSOL II - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | Z | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de po nta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Ti etê, são previstas violações da capacidade de carregamento na LT 138 kV Nova Avanhandava - Biopav - Promissão C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a si multaneidade de valores solicitados para a região. | CPFL PAULISTA
1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | T | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
1 | SPYQA -138 QUIMICA AMPAR - 138 | kV (A) | W | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, | CPFL PAULISTA
1 | SPRPR -138 RIBEIRAOPRETO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - | 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | R | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s. | CPFL PAULISTA
1 | SPTEC1138 -A TECUMSEH 1 - 138 | kV (A) | U | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferre ira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de car regamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstruçã o/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEE L nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | kV (A) | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPVWG -138-A VW SAO CARLOS - 138 | kV (A) | V | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fi ca condiciona do a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 k V Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo pre visto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
2 | SPTNB2138 -A TANABI | 2138kVA | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) A instalaç ão do segundo banco de transformadores na SE Água Vermelha 440/138 kV de 300 MVA, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 9.260/2020, com prazo contratual previsto para junho de 2023 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2024. b) A co nclusão da reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV Jales – Boa Hora C1/C2 e obras associadas, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 11.536/2022, prevista atualmente pela Transmiss ora para agosto de 2026. c) Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votu poranga II, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA. Adequação dos equipamentos terminais para a nova potência da LT. Substituição de 01 cabo para -raios convencional por cabo OP GW em toda a extensão da LT, entre as SEs Jales e Votuporanga (aproximadamente 74 km). Obras autorizadas à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 1.966/2023, com previ são atual pela Transmissora para junho de 2026. | CPFL PAULISTA
2 | SPTNB2138 -A TANABI | 2138kVA | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) A instalaç ão do segundo banco de transformadores na SE Água Vermelha 440/138 kV de 300 MVA, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 9.260/2020, com prazo contratual previsto para junho de 2023 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2024. b) A co nclusão da reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV Jales – Boa Hora C1/C2 e obras associadas, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 11.536/2022, prevista atualmente pela Transmiss ora para agosto de 2026. c) Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votu poranga II, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA. Adequação dos equipamentos terminais para a nova potência da LT. Substituição de 01 cabo para -raios convencional por cabo OP GW em toda a extensão da LT, entre as SEs Jales e Votuporanga (aproximadamente 74 km). Obras autorizadas à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 1.966/2023, com previ são atual pela Transmissora para junho de 2026. | CPFL PAULISTA
3 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de ponta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio P reto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valore s solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstr ução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora | CPFL PAULISTA
4 | SPVAL2138 -A VALPARAISO | 2138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
4 | SPVAL2138 -A VALPARAISO | 2138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
5 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
5 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST está condicionado a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim na SE Fernão Dias 440 kV, atualmente prevista para junho/2026, a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carre gamento do único transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | E | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715 | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | 5138kVA | D | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limit ado 3,773 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devi do à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de lon ga duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos e quipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com p razo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | H | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | 5138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | 5138kVA | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2026, devem ficar limitados 3,77 3 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de car regamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Os valores solicitados poderão ser atendidos condicionados a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipam entos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo p revisto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. Foram mantidos os valores previamente contratados . | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | 5138kVA | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limit ado 3,773 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidad e de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de lon ga duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Os valores solicitados poderão ser atendidos condicionados a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. Ficam mantidos os v alores previamente con tratados. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | D | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | E | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
8 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
8 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e pr evista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
8 | SPPEN -138 PENAPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no p eríodo de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva au torizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
8 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/re condutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos ter minais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
9 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto fica condicionado a entrada em operação da obra de reconstrução/ re condutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MV A e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Transmisso ra para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
9 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
9 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
10 | SPBIO -138-A BIOPAV - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBOJ-138 BOM JARDIM - 138 | kV (C) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | kV (A) | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. | CPFL PIRATININGA
1 | SPEBP-138-A EMBRAPORT - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão Embraport 138 kV, a USUÁRIA solicitou os montantes de 5 MW, no período fora ponta, os quais foram limitados a 4 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTTB138-A ITATIBA - 138 | kV (A) | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | CPFL PIRATININGA
1 | SPMAN-138 MANAH - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPMAN-138 MANAH - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPOES-88 OESTE - 88 | kV (A) | F | Para o ponto de conexão Oeste 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 809,400 MW e 837,200 MW, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPYGA-138-A PROCTER GAMBL - 138 | kV (A) | G | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTO-88--A SALTO - 88 | kV (A) | H | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTO-88--A SALTO - 88 | kV (A) | I | Para o ponto de conexão Salto 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 356,800 MW e 394,100 MW, no período de 2026 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPTULT138-A | T.ULTRAFERTIL - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPTULT138-A | T.ULTRAFERTIL - 138 kV (A) | J | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - 2º termo Aditivo - ELTE), com prazo contratual para 08/01/2024 e prevista atualmente para 28/02/2025. | CPFL PIRATININGA
2 | SPMNN-88--A | MANOE.NOBREGA88kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
2 | SPMNN-88--A | MANOE.NOBREGA88kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
3 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
3 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. | CPFL PIRATININGA
4 | SPVIC-138-A | VIC. CARVALHO - 138 kV (A) | B | Para o ponto de conexão Vicente de Carvalho 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 3,660 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionados à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - 2º termo Aditivo - ELTE), com prazo contratual para 08/01/2024 e prevista atualmente para 28/02/2025. | CPFL PIRATININGA
5 | SPVIC-138-A | VIC. CARVALHO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPARN -138 | A.NOGUEIRA - 138 kV (A) | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAGV -138 AGUA VERMELHA - 138 | kV (A) | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha . | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAGI -138 AGUAI - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAJI -138 AJINOMOTO INT - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPANR -138 ANDRADINA - 138 | kV (A) | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPARR1138 ARARAS 1 - 138 | kV (A) | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPARR2138 ARARAS 2 - 138 | kV (A) | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPATI1138 ATIBAIA 1 - 138 | kV (A) | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | kV (A) | J | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 32,800 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 30,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPASF -138-A AVANTI | N.CORT - 138 kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER1138 BERTIOGA 1 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER3138 BERTIOGA 3 - 138 | kV (A) | N | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER4138 -A BERTIOGA 4 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER2138 BERTIOGA II - 138 | kV (A) | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCST -138 CASTILHO - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCST2138 -A CASTILHO | 2138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | P | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCER -88 CERQUILHO - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCOC -138 CONCHAL - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCOM -88 CONCHAS - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIS -138 CONPACEL - 138 | kV (A) | R | Para o ponto de conexão CONPACEL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 55,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contratu al, os quais foram limitados a 50,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | kV (A) | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCPK -138-A | CPKELCO138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRE -138 CRESCIUMAL - 138 | kV (A) | V | Para o ponto de conexão CRESCIUMAL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 2,350 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 2,250 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPDCI -138-A | D.CENTER ITAU - 138 kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPDEL -138 DELTA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPENWO138 -A ENERGYWORKS - 138 | kV (A) | Y | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela Elektro na região Atibaia – Mogi e a implementação de um Sistema Especial de Proteção (SEP) para a abertura do barramento de 138 kV da SE São João da Boa Vista II devido a violação da capacidade de carregamento nas LTs 138 kV Poços de Caldas - São João da Boa Vista II C1/C2 e da LT 138 kV São João da Boa Vista II - Mogi Guaçu C1/C2, em condição normal de operação. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGUI1138 -A GUARIROBA 1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGRJ2138 GUARUJA 2 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGRJ3138 GUARUJA 3 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGUA4138 -A GUARUJA | 4138kVA | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPHND -138-A HONDA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPINTR138 -A INTERLAGOS | ELK138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPITI2138 -A ITIRAPINA 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPJAR -138 JARINU 1 - 138 | kV (C) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPLIM2138 LIMEIRA 2 - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMAH -138 MAHLE ELK - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMIR -138 MIRANDOPOLIS1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPPIR0138 -A PETROBRAS ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC2138 RIO CLARO 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC3138 RIO CLARO 3 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPSCP -138 | S.C.PALMEIRAS - 138 kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTAM -138 TAMBAU ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTRI -138 TRES IRMAOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTRW -138-A TRW | AUTOMOTI. - 138 kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPUBA2138 UBATUBA 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPVER -138-A | VERALLIA138kVA | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
2 | SPMOM1138 MOGI MIRIM 1 - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão MOGI MIRIM 1 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 49,800 MW, fora ponta, para todo o horizonte c ontratual, os quais ficaram limitados a 48,600 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da L T 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
3 | SPRUR -138-A RUY | ROCHA138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
3 | SPSAG1138 -A STA GERTRUDES - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
4 | SPUFBH138 -A COL BOA | HORA138kVA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
4 | SPJLS -138 JALES - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão JALES 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 98,000 e 107,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 84,000 e 90,000 MW, respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
6 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
7 | SPKNA -138-A | KARINA138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
7 | SPLIM4138 LIMEIRA 4 - 138 | kV (A) | B | Para o ponto de conexão LIMEIRA 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 81,000 MW, fora ponta, para todo o horizonte cont ratual, os quais ficaram limitados a 78,500 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV P oços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
8 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | B | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
8 | SPVLG -138-A | VILLAGRES138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV | NEOENERGIA ELEKTRO
9 | SPITV3138 -A ITAPEVA | 3138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
9 | SPITV -138-A | ITAPEVA138kVA | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Usuária, e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Cerquilho III - Itapetininga II e na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | kV (A) | C | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou o valor de 32,800 MW, fora ponta no ano de 2025, o qual foi limi tado a 28,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de C aldas – São João da Boa Vista 2 | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPMAI -138 MAIRIPORA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPMAI2138 -A MAIRIPORA | 2138kVA | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE Atibaia 2. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPILS -138 ILHA SOLTEIRA - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | 2138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | 2138kVA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPETDO138 -A ESTRELA | D'OESTE138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPCRFT138 -A | CRISTOFOLETTI138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPCRFT138 -A | CRISTOFOLETTI138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPVOT3138 -A VOTUPORANGA | 3138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
18 | SPGLP -138-A | GLP138kVA | A | Para o ponto de conexão GLP 138 kV a USUÁRIA solicitou os valores de 30,000 MW, ponta e fora ponta, os quais foram limitados a 3,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela distr ibuidora ne região, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Mairiporã - Termoverde C1, no trecho entre a SE Mairiporã e a derivação Francisco Morato, na LT 138 kV Mairiporã - Água Azul, na transformação 440/138 kV da SE Bom Jardim e na Transformação 345/138 kV da SE Atibaia II. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPGLP -138-A | GLP138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
22 | SPCRD -138 | CORDEIRÓPOLIS - 138 Kv (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
22 | SPCRD -138 | CORDEIRÓPOLIS - 138 kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | Kv (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPANH -88--A ANHANGUERA - 88 | kV (C) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituiç ão de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo cont ratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizad a à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10. 505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2 024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPCTR -20 CENTRO -CTR - 20 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPCTR -88 CENTRO -CTR - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, devem permanecer limitados a 302,000 MW, no horário fora de ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José do s Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho AN EEL nº 386/202 1, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIG ET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | D | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contrat ação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505 /2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | F | No ponto de conexão EDGARD SOUZA 88 kV, a USUÁRIA declarou para os anos de 2026, 2027 e 2028 o montante de 348,000 MW no perí odo fora ponta. | ELETROPAULO
1 | SPEMG -138 EMBU -GUACU - 138 | kV (C) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPJAN -88--A JANDIRA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPLES -88 LESTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMFO -88 | M. FORNASARO - 88 kV (A) | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPNOR -88 NORTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRE -138 PARELHEIROS - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPIR -88 PIRATININGA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPIR288 --A PIRATININGA 2 - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
2 | SPICO2138 -A ICON CAJAMAR | II138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
3 | SPREC8138 -A REC | VIII138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
3 | SPREC8138 -A REC | VIII138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão D ias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevere iro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo cont ratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contrat ual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão D ias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevere iro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo cont ratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contrat ual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
4 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | B | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de con tratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas a pós a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 44 0 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nes se ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fev ereiro de 20 25 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela R eA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nes se ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fev ereiro de 20 25 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela R eA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPSCDS88 --A | S.CAETANO SUL88kVA | B | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2026, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equipamentos terminais e tr oca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.86 1/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Tr ansmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
5 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | C | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de | ELETROPAULO
6 | SPLES -88 LESTE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPLES -88 LESTE - 88 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPNOR -88 NORTE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPNOR -88 NORTE - 88 | kV (A) | D | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capac idade de carr egamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) subst ituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Tauba té – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPSMIG88 --A SAO | MIGUEL88kVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 4 40 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELET ROBRAS pela ReA ANEEL nº | ELETROPAULO
7 | SPMFO -88 | M. FORNASARO - 88 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
7 | SPMFO -88 | M. FORNASARO - 88 kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pel a ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão s er atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da prote ção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fe vereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do | ELETROPAULO
1 | SPAJGU138 ANTARTICA JAG - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPAVN-230 AVARE NOVA - 230 | kV (A) | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, devido ao baixo perfil de tensão, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | CPFL JAGUARI
1 | SPCAC-138 CACONDE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPCBR-138 CASA BRANCA - 138 | kV (A) | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado ao carregamento das referidas linhas de transmissão. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL JAGUARI
1 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão Casa Branca 5 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 12,600 MW (ponta) e 11,300 MW (fora ponta), condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL JAGUARI
1 | SPPE--138 ETU PEDREIRA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPJGU-138 JAGUARIUNA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPJGU5138-A JAGUARIUNA 5 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOCQ138-A MOCOCA 4 - 138 | kV (A) | F | Para o ponto de conexão Mococa 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 30,600 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL JAGUARI
1 | SPSJP-138 | S.J.RIOPARDO - 138 kV (A) | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
2 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo. | CPFL JAGUARI
3 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo. | CPFL JAGUARI